## Munka2
írásbeli vizsga | 40/2017 NGM rendelet | KLÉSZ utódja
projekt feladat | KLÉSZ | 2018-ban hatályát vesztette, helyette 40/2017 NGM rendelet a hatályos
műszer használat |  | Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzata
METREL útmutató | OTSZ | Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014)
szabványok | VMBSZ | Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat
tanfolyami feljegyzések
jegyzőkönyv készítés
képek elemzése
Fi-relé
fénycső | MSZ 1585 | Szigetelési ellenállás mérés
VÉDŐINTÉZKEDÉSEK
|  | - | Feszültség alatt álló vezetéken szigetelési ellenállást mérni nem szabad
|  | - | A vizsgálandó szakasz leválasztását, letiltását és feszültségmentességének megállapítását az MSZ 1585 kell elvégezni. KIVÉVE, ha a hálózat nincs, nem volt még feszültség alatt.
|  | - | Mérés alatt a mérőműszer érintőkapcsait nem szabad megérinteni.
|  | - | Nagyobb kapacitású (kábelhálózati vagy kiterjedt) rendszer esetén mérés után, a műszer lekapcsolása előtt a mért szakaszt az MSZ 1585 előírásai szerint ki kell sütni. Ennek megtörténte előtt a mérőkapcsokat nem szabad megérinteni.
|  | - | A fázisjavító kondenzátortelepet a szigetelési ellenállás mérése előtt le kell választani.
MÉRÉS VÉGREHAJTÁSA
|  | - | A vizsgálandó szakaszt leválasztott állapotban kell mérni.
|  | - | A szigetelési ellenállás mérése céljából az összefüggő villamos hálózatot - bármely elosztótáblán vagy kapcsolóberendezésben lévő kapcsolókészülék, illetve kapcsoló kikapcsolásával vagy a biztosíó kiemelésével - vezetékszakaszokra kell bontani.
|  | - | Ha így nem lehet 10-nél kevesebb csatlakozóhelyet tartalmazó vezetékszakaszt kialakítani, megengedett a szigetelési ellenállásmérés céljára szolgáló vezetékszakaszokat a csatlakozószerelvények, illetve vezetékkötések bontásával kialakítani, de ez esetben a külön mért vezetékszakasznak legalább 4 csatlakozóhelyet kell biztosítani.
|  | - | A leválasztott szakaszon
|  |  | - | el kell távolítani a foglalatokból a fényforrásokat
|  |  | - | ki kell emelni a csatlakozó aljzatokbó a csatlakozó dugókat
|  |  | - | kikapcsolt helyzetbe kell hozni a beépített fogyasztókészülékek kapcsolóit
|  | - | Földelésként bármely földelővezeték (villamos hálózati, fémes víz-, gázvezeték, villámhárító földelése stb) felhasználható
|  | - | Egy-egy méréssorozat megkezdése előtt a műszer üzemkész állapotát a műszerkönyvben leírtak szerint elleőrizni kell.
|  | - | …
|  |  | Áramütés elleni védelem | MSZ 447:2019
MSZ HD 60364
|  |  | védővezető folytonosságának vizsgálati módszere | MSZ 4852
|  |  | villamos szerkezet kiválasztása és szerelése | MSZ HD 60364-5
|  |  | villamos berendezések, gyártmányok kiválasztása és szerelése | MSZ EN 60079-0 | Gyártmányok, általános követelmények
|  |  | áramütés elleni védelemmel foglalkoznak | MSZ 172-1 | Érintésvédelmi szabályzat, NINCS érvényben
MSZ HD 60364-4
|  |  |  | MSZ 4851 | Érintésvédelmi vizsgálati módszerek
|  |  | NEM áramütés elleni védelemmel foglalkozik | MSZ 1600 | Létesítési biztonsági szabályzat
|  |  | Kockázati egységek kockázati osztálya | OTSZ XII. fejezet
Villanyszerelő oldalak
https://elektroszer.5mp.eu/web.php?a=elektroszer&o=J57q1bfZma
Előfordulhatna, hogy a testzárlat helyén a földbe kilépő földzárlati áram (vagy annak legnagyobb része) ezen a földelésen keresztül belépne a nullavezetőbe, és ezen át záródva helyrehozná az áramváltóban gerjesztések egyensúlyát (s így teljesen hatástalanítaná a kapcsolót), de az is előfordulhatna, hogy egy másutt fellépő földzárlati áram záródna e földelésen és ezen a nullavezetőn át, s így épp a nullavezetőn át visszafolyó ( de nem az érzékelőn átvezetett fázisvezetőkön odafolyó áram) hozna létre olyan gerjesztést, ami a hibátlan áramkörbe iktatott áram-védőkapcsolást is működtetné!
Ez tehát tilos! Ha e tilalmakat végiggondoljuk, akkor nyilvánvaló lesz az is, miért nem lehet (nemcsak nem szabad, de műszakilag sem lehet!) áram-védőkapcsolót alkalmazni az áramköröknek azon a szakaszán, ahol az üzemi nullavezető nincs különválasztva a védővezetőtől (ún. PEN-vezető), s miért nem lehet egy háromfázisú áramkör hibavédelmét három egyfázisú áram-védőkapcsolóval megoldani.

## FI relé
név | leírás | Túláram | Rövidzár | Hibaáram | hely | cél
RCCB (RCD) | Residual Current Operated Circuit-Breaker - without Integral Overcurrent Protection) | N | N | Y | sín
Hibaáram által működtetett áramköri megszakító – túláramvédelem nélkül
RCBO | Residual Current Operated Circuit-Breaker with Integral Overcurrent Protection | Y | Y | Y | sín
Hibaáram által működtetett áramköri megszakító beépített túláramvédelemmel
SRCD | Socket-Outlet incorporating a Residual Current Device | ? | N | Y | csatlakozó aljzatban | Célfeladatra optimalizált
Fali Csatlakozó-aljzatba épített Hibaáram-védelmi Eszköz
FCURCD | Hordozható Hibaáram-védelmi Eszköz | Y | N | Y
Biztosítóval együtt szerelt Hibaáram-védelmi Eszköz
PRCD | Portable Residual Current Device |  |  | Y |  | Utána kapcsolt készüléket védi, pl. kertbe fűnyíróhoz
Hordozható Hibaáram-védelmi Eszköz
CBR (lényegében RCBO) | Circuit-Breaker incorporating Residual Current Protection | Y | Y | Y
Áramköri Megszakítóba épített Hibaáram-védelmi Eszköz
RCM | Residual Current Monitor |  |  | Y |  | MONITOR, semmit sem szakít meg
Hibaáram Monitor
MRCD | Modular Residual Current Device |  |  | Y |  | kiegészítés kismegszakítóhoz szerelt
Moduláris Hibaáram-védelmi Eszköz
AFDD | ívhibákhoz (AFDD+ = AFDD+RCBO) |  |  |  |  | Az IEC 62606 szabványnak megfelelően az AFDD lehetővé teszi olyan rejtett ívhibák érzékelését és megszakítását, amelyek súlyos károkat okozhatnának. Az elektromos berendezések soros és párhuzamos ívhibáit csak az AFDD készülék képes érzékelni.
AFDD+ | AFDD+RCBO
karakterisztikák | jellemző | kioldási áram | felhasználás
AC | színuszos váltakozóáramú, gyenge lökőáram-állóság | 30 mA | általános
AC | színuszos váltakozóáramú, gyenge lökőáram-állóság | 10 mA | fürdőszoba, betonkeverő építkezésen
A | a jelleggörbéjét is igyekszik alapszinten kiértékelni |  | átlagos felhasználási környezetnek, ahol egyszerre vannak jelen váltakozóáramú és egyenáramú eszközök a hálózaton (pl: mosógép, sütő, számítógép, telefontöltők, fényerő szabályozós lámpák, digitális háztartási eszközök, szórakoztató elektronikák stb.). Ezt a típust már érdemes családi házak, irodák érintésvédelmi biztosítására használni, de a külső behatásokra (vihar, lökésszerű impulzus a betáplálási oldalról) még mindig adhat ritkán téves leoldásokat.
S | késleltetett leoldású, szelektív |  | kisebb hibák esetén ki kell küszöbölni a teljes épület betáplálási leoldását, miközben az egyes alszakaszok érintésvédelme továbbra is fontos
B, Si | Super Immunized (megnövelt immunitású) |  | a beépített elektronika fel van készítve a szekunder tekercsen ébredő áram jelleggörbéjének pontos kiértékelésére
F, G, K, A+ | Si = B, ami ugyanaz mint (F, G, K, A+). Jelölés gyártótól függő.
speciális |  |  | műanyaghegesztő műhely
speciális |  |  | kórházi vizsgálóberendezések
speciális |  |  | nagyáramú, de törpefeszültségű eszközök
speciális |  |  | egyenirányított áram

## műszer struktúra
|  | TAB: | a beállítási értékek között lehet lépkedni
[11 empty] | vonali impedancia |  | Hibahurok impedancia (RCD)
|  | RCD teszt |  | PE vezető ellenállása |  |  | szigetelési ellenállás | talajellenállás |  | feszültség | feszültségesés |  | Hibahurok impedancia
INSTALLATION |  |  |  | resistance PE |  |  | isolation | earth resistance |  |  | Impedance line |  | Impedance loop
| TEST (ESC) | RCD I | kioldási áram | RPE (RCD) | R1+R2 | RING r1, r2, rN | ISO L/E | EARTH (lakatfogók) |  | TRMS VOLTAGE | Z line | vonali ellenállás | Zs rcd | Hibahurok impedancia (RCD)
|  | RCD t | kioldási idő | RPE | r2 | RING R1+RN, R1+R2 | ISO N/E | EARTH RE | earth resistance |  | delta U | feszültségesés | Z loop | Hibahurok impedancia
|  | Uc | érintési feszültség |  | rN |  | ISO L/L | EARTH ró
|  | AUTO |  |  | r1 |  | ISO L/N
földcsatlakozások és EPH összekötések ellenállása
continuity
mérővezeték kompenzálás |  |  |  |  | R low (ohm)
AUTO SEQUENCE
| TEST (ESC) | AUTO TT | AUTO TN (RCD) | AUTO TN |  | Parameters
|  | U | U | U |  | Fuse
|  | Z line | Z line | Z line |  | Lim
|  | Zs | Zs | Zs |  | Zref
|  | Rpe | Rpe | Rpe |  | delta U
Rpe
OTHERS
| TEST (ESC) | SENSOR | CURRENT
lux
Ezek nincsenek a műszeremben |  | Power | Teljesítmény
|  | Harmonics | Felmharmonikusok

## Munka1
a mérésekhez korrekt segítséget nyújt lépésről lépésre
LE VAN TÖLTVE PDF-BEN
ITT | C:\Mentés - 2023.03.31 ÚJ Laptop C meghajtó\VBF
A műszer működése Mérések
file:///C:/Ment%C3%A9s%20-%202023.03.31%20%C3%9AJ%20Laptop%20C%20meghajt%C3%B3/VBF/MI_3102_BT_MI_3102H_BT_EurotestXE_Ang_Ver_1.1_20_752_130.pdf
eredeti angol nyelvű leírás